HIMOINSA ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

(SZABVÁNYOS CEM7-VEZÉRLÉSSEL)

Gyártó:	Magyarországi képviselő:

HIMOINSA, S.L.	CAD-Server Kft.

Ctra. Murcia – San Javier, Km. 23.600	2040 Budaörs, Gyár u. 2.

30730 San Javier - SPAIN	Tel: (06 23) 501 260

Fax: (06 23) 501 262

Tel.: 00 34 968 19 11 28	GSM:(06 70) 330 9000

Fax.: 00 34 968 19 04 20

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezetés	4

2.	A berendezés felépítése	4

2.1.	A motor	5

2.2.	A generátor	5

2.3.	Az aggregát felépítése	5

2.4.	Üzemanyag ellátás	5

2.5.	Hűtőrendszer	6

2.5.1.	Motor előmelegítő rendszer, opció	6

2.6.	Kipufogó-rendszer	7

2.7.	Egyenáramú elektromos rendszer	7

2.8.	Akkumulátor	7

2.9.	Töltőgenerátor	7

2.10.	Hálózatról működő akkumulátor töltő, opció	7

2.11.	Zajcsillapított kültéri burkolat, opció	8

3.	Vezérlő berendezés	9

3.1.	Kezelő tabló	9

3.1.1.	Vészleállítás	9

3.2.	CEM7 típusú, automatika modul	10

3.2.1.	CEM7 vezérlőpanel	11

3.2.2.	Autó üzemmódok:	11

3.2.3.	Vezérlőgombok:	12

3.2.4.	Kijelző gombok:	12

3.2.5.	LED jelzések	13

3.2.6.	Hibajelző LED-ek	13

3.2.7.	Erőátviteli kapcsolók állapot jelzés	14

3.3	Működési módok	14

3.3.1	Kézi üzemmód	14

3.3.2	Automata üzemmód	14

3.3.3	Egyéb speciális funkciók	15

3.4	Digitális kijelző:	17

3.5	Hibajelzések	20

4	Hálózati átkapcsoló szekrény CEC7 modullal:	22

4.1	A modul elölnézeti képe	22

1.	Vezérlőpanel nyomógombok	22

a.	Működtető nyomógombok	22

b.	Vezérlő nyomógombok	22

c.	Kapcsolókat vezérlő nyomógombok	22

2.	Állapot LED-ek	23

a.	Kapcsoló státusz LED-ek	23

b.	Betáplálást jelző státusz LED-ek.	23

4.2	Vezérlő panel nyomógombok	23

4.2.1	Működtető nyomógombok	23

4.2.2	Vezérlő nyomógombok	23

4.2.3	Kapcsolót működtető nyomógombok	24

4.3	Állapot LED-ek.	24

4.4	Működtető nyomógombok	25

4.4.1	Kézi üzemmód.	25

4.4.2	Automata mód.	26

4.4.3	Teszt mód.	26

4.4.4	Zárolt mód.	26

4.4.5	Megszakítási módok.	27

5	Biztonsági előírások	28

6	Karbantartás	30

6.1	Bevezetés	30

6.2	Szerviz	31

6.3	Pótalkatrész ellátás	31

6.4	Általános karbantartási előírások:	32

6.5	Az aggregát karbantartási program táblázatos összefoglalása	35

6.6	Karbantartási tevékenységek leírása	36

6.7	Hibakeresés, elhárítás	38

6.8	Kenőolaj-, kenőzsír- és üzemanyag minőség	42

6.8.1	Kenőolaj-minőség:	42

6.8.2	Kenőzsír-minőség:	44

6.8.3	Üzemanyag-minőség:	44

# Bevezetés

- Ez a kezelési útmutató a CEM7 típusú vezérlőegységgel ellátott HIMOINSA áramfejlesztőt ismerteti. Ez a füzet fontos információkat tartalmaz az üzembe-helyezéssel, használattal és a karbantartással kapcsolatban. Ezért azt javasoljuk, hogy minden fejezetet alaposan tanulmányozzon át. Esetlegesen felmerülő kérdéseivel forduljon a berendezés szállítójához vagy közvetlenül a gyártóhoz. Kérjük, minden megkeresésnél adja meg az aggregát típusát és rendelési számát. Az aggregát típusa és rendelési száma megtalálható a gépen, és a dokumentáció előlapján.

# A berendezés felépítése

- Az aggregát felépítése az 1. ábrán látható:

| - 1,K. Hűtő | - A. Üzemanyag kéziszivattyú (opció) |
| --- | --- |
| - 2. Kipufogó csonk | - B. Indító akkumulátor |
| - 3. Motor | - C. Megszakító szekrény |
| - 4,J. Légszűrő | - D. Motoros üa. szivattyú (opció) |
| - 5. Váltóáramú generátor | - E. Motor előmelegítő (opció) |
| - 6. Vezérlőszekrény | - F. Üzemanyag szűrő |
| - 7. Generátor burkolat | - G. Olaj leeresztő kéziszivattyú |
| - 8. Megszakító szekrény | - H. Alapkeretbe épített napitank |
| - 9. Erősáramú csatlakozás | - I. Szintkapcsoló (opció) |
| - 10. Alapkeret | - L. Motor előmel. vez.doboz (opció) |
| - 11. Rezgéscsillapító alátámasztás | - M. Motoros sziv. vez.doboz (opció) |
| - 12. Csatlakozók |  |

## A motor

- Az aggregátot négyütemű, vízhűtéses dízelmotor hajtja. A motor saját fordulatszám szabályzó egységgel és független motorvédelemmel (hűtővíz hőmérséklet-, szint- és olajnyomás-kapcsoló) rendelkezik.

- A motor típusa és műszaki paraméterei megtalálhatók a motor adattábláján és a dokumentáció „Műszaki adatok” fejezetében.

- A dokumentációhoz mellékeljük a motor gyári üzembe-helyezési és karbantartási segédletét. A motor karbantartását a „Karbantartási utasítás” fejezetben ismerhetik meg részletesen.

## A generátor

- A kefe nélküli generátor pára  ellen védett kivitelű,  egyszeresen csapágyazott és egy SAE tengelykapcsolóval közvetlenül a lendkerékre van  erősítve.

- A generátor típusa és műszaki paraméterei megtalálhatók a generátor adattábláján és a dokumentáció „Műszaki adatok” fejezetében.

- A dokumentációhoz mellékeljük a generátor gyári üzembe-helyezési és karbantartási segédletét, valamint az alkatrész katalógusát. A generátor karbantartását a „Karbantartási utasítás” fejezetben ismerhetik meg részletesen.

## Az aggregát felépítése

- Az aggregát egy kompakt berendezés. A tengelykapcsolóval összekötött motor és generátor közös alapkeretre van rugalmasan rögzítve. Ez az építési mód megfelelő merevséget ad a berendezésnek, biztosítja a motor és generátor egytengelyűségét és csillapítja a motor rezgéseit.

## Üzemanyag ellátás

- Az aggregát alapkeretébe van beépítve egy műanyagból készült üzemanyagtartály. A tartály térfogata 100 % terhelés mellett 8 órás folyamatos üzemet biztosít. A tartályon nagyméretű betöltőnyílás található az üzemanyag kannából történő pótlásához. A beépített szintkapcsoló biztosítja a motor védelmét üzemanyag hiány esetén a le levegősödés ellen. A figyelmeztető jelzés megjelenése után vagy le kell állítani a berendezést vagy gondoskodni kell az üzemanyag utántöltésről.

## Hűtőrendszer

- Az aggregát hűtőrendszere radiátoros vízhűtőből, nagyteljesítményű ventillátorból, vízpumpából és termosztátból áll. A ventillátor átfújja a levegőt a hűtőn és így felvesz a motorban és a generátorban termelt hőt. A generátor saját hűtőventillátorral rendelkezik.

### Motor előmelegítő rendszer, opció

- A motor indítási biztonsága, főleg alacsony környezeti hőmérséklet esetén, motor előmelegítő beépítésével és használatával nagyban növelhető. A hengerfejek melegen tartása megnöveli az indítómotor és az indítóakkumulátorok élettartamát is.

- A 230 V AC feszültséggel működő előmelegítő termosztáttal szabályozott kialakítású.

- FIGYELEM !

- Az előmelegítőt minden esetben le kell kapcsolni a hálózatról mielőtt javítást vagy karbantartást végzünk rajta.

- FIGYELEM !

- Az előmelegítőn történő munkavégzésnél vegyük figyelembe, hogy a motor hűtővízrendszere fagyállóval van feltöltve.

- FIGYELEM !

- Fagyveszély esetén győződjünk meg arról, a motorban lévő fagyálló megfelelő sűrűségű-e, ellenkező esetben a fagy komoly károkat tehet a motorban, a hűtő és előmelegítő rendszerben.

## Kipufogó-rendszer

- Az aggregát kipufogó rendszerének kettős funkciója van:

- - A motor égéstermékeinek a szabadba vezetése

- - A motor kipufogó zajának csillapítása

- A motor kipufogó rendszer acélcsövekből, nagyteljesítményű hangtompítóból, ívekből, kompenzátorokból, fix- és csúszó csőtartókból áll. A kipufogó-rendszer balesetvédelmi okokból és a gépház hőterhelését csökkentendő, alumínium burkolattal ellátott hőszigeteléssel rendelkezik.

## Egyenáramú elektromos rendszer

- Motortó függően 12 vagy 24 V-os akkumulátor-teleppel vannak az aggregátok felszerelve. Kapacitásuk a motor többszörös indításához és a vezérlés energiaellátásához is elegendő.

## Akkumulátor

- Az akkumulátor telep az alapkereten kialakított akkumulátortálcán található. A csökkentett karbantartás-igényű akkumulátorok a motor és generátor teljesítményéhez vannak kiválasztva.

- Speciális igény esetén lehetőség van NiCd indítóakkumulátor szállítására.

## Töltőgenerátor

- A motor szállítási terjedelmének része egy ékszíjjal hajtott töltőgenerátor, mely a motor üzeme alatt az akkumulátort tölti.

## Hálózatról működő akkumulátor töltő, opció

- A vezérlőszekrényben elhelyezett, hálózatról üzemelő, egyfázisú kondicionáló töltő tartja karban az akkumulátorokat a berendezés készenléti helyzetében. A töltőt állandóan bekapcsolva kell tartani, mert a vezérlés automatikájának minimális, de folyamatos fogyasztása van.

## Zajcsillapított kültéri burkolat, opció

- Külön rendelésre az aggregát zajcsillapított kültéri burkolattal is rendelhető.

- A burkolat megfelelő vastagságú acéllemezből készül. A felületkezelés cinkbevonatból és epoxy fedőrétegből áll, melyet hőkezeléses szárítással fejeznek be.

- A burkolaton kulccsal zárható ajtók vannak, ez megakadályozza illetéktelenek hozzáférését a berendezéshez.

- A burkolat belső felületén speciális hangelnyelő és tűzálló kialakítású bevonat található.

- A burkolaton megfelelően kialakított beszívó és kifújó légcsatornák vannak, melyek biztosítják a nagymennyiségű hűtőlevegő dübörgésmentes áramlását.

- A burkolatos aggregátoknál nagyteljesítményű kipufogó hangtompítók biztosítják a kipufogó gázok megfelelő zajcsökkentését.

- Egyes típusoknál a hátsó oldalajtó mögött található az erősáramú csatlakozási pont.

- A burkolat általános kialakítása :

- FIGYELEM !

- TILOS működés közben a burkolatba benyúlni !

- FIGYELEM !

- Bár a kültéri burkolat alkalmas a szabadban való munkavégzésre, ennek ellenére  a csapó esőtől és hóeséstől tanácsos megvédeni, mert a burkolatba bejutó nedvesség a generátor károsodását eredményezheti !

# Vezérlő berendezés

## Kezelő tabló

- A generátor hátulsó oldalán, vagy oldalt lévő vezérlőszekrény felső részén található a kezelői tabló.

### Vészleállítás

- A vezérlőszekrény középső részén található piros színű vészleállító megnyomásával az aggregát azonnal leállítható. A gomb megnyomáskor reteszelődik. A gomb elfordításával lehet a reteszelést feloldani.

## CEM6 típusú, automatika modul

- Ez a modul végzi az aggregát automatikus indítását, a CEC7 típusú hálózatfigyelő és az erőátviteli kapcsolókat vezérlő modullal együttműködve. Az aktuális üzemállapotok LED kijelzőkkel, a mérések 1 db digitális kijelzővel, a hibák szöveggel kerülnek megjelenítésre.

- A CEC7 vezérlő modul látja el a hálózati és generátor megszakító vagy mágnes kapcsolók működtetését. Ha a hálózat feszültsége és forgásiránya rendben van a CEC7 vezérlés a CR kontaktuson keresztül zárva tartja a hálózati mágnes kapcsolót. Ha a hálózaton feszültségletörés vagy fázis aszimmetria lép fel, a következő történik.

- Bont a CR kontaktus és kikapcsolódik a hálózati mágnes kapcsoló.

- Elindul az aggregát és amikor az aggregát kimeneti paraméterei megfelelnek zár a CG kontaktus és záródik a generátoros mágnes kapcsoló.

- Amikor visszatér a hálózat és a paraméterek stabilizálódnak a hálózati visszakapcsolási idő leteltével bont a CG kontaktus és kikapcsolódig a generátoros mágnes kapcsoló. Ezt követő 1s elteltével zár a CR kontaktus és záródik a hálózati mágnes kapcsoló.

- A generátor a visszahűtési idő lejártával leáll.

### CEM7 vezérlőpanel

### Autó üzemmódok:

|  | Automata mód: Az aggregát figyeli a bemeneteket és annak megfelelően vezérli az aggregátot és az erőátviteli kapcsolókat. | Led világít : Autómata mód aktív. Led villog: Autómata mód blokkolva (autómata és manuál mód). Led nem világít: Nincs aktív mód. |
| --- | --- | --- |

### Vezérlőgombok:

|  | Motor indító nyomógomb (csak kézi módban). Az indítóparancs tárolódik, egy nyomás elegendő az indításhoz. Led világít: Motor indítás. |
| --- | --- |
|  | Motor leállító nyomógomb (csak kézi módban. Egy nyomás leállítás és utánhűtési fázis indítása. Két nyomás a motor azonnali leállítása. Led világít: A motor leállító fázisban van (utánhűtéssel vagy anélkül) |
|  | Törlés gomb. Hiba törlés engedélyezése, ha a hiba elhárult. Led villog: Hibák ellenőrzése aktív. Led on: Aktív hiba. |
|  | Üzemanyag szivattyú nyomógomb. Manuális üzemmódban a gomb megnyomásával működtethetjük a szivattyút, ha a tartály üzemanyagszintje a beállított felső szintet még nem éri el . Led világít: Üzemanyag szivattyú üzemel. |

### Kijelző gombok:

|  | Elfogadó nyomógomb (V): Belép a szerkesztendő adatba, a módosított adatot elmenti. |
| --- | --- |
|  | Törlő gomb (X): Visszalépés a menüben és adapt törlés. |
|  | Up button (+): Előrelépés a kiválasztott képernyőn és a szervíz menüben, paraméter növelés. |
|  | Down button (-): Visszalépés a kiválasztott képernyőn és a szervíz menüben, parameter csökkentés. |

### LED jelzések

- Motor állapot jelző LED-ek.

| MOTOR |  | Motor üzemel | On: Motor üzemel. Off: Motor áll. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Előmelegítés | On: Előmelegítő funció aktív. Off: Előmelegítő funció nem aktív. |
|  |  | Motor indítás | On: Motor indítás aktív Off: Motor indítás nem aktív |
|  |  | Akkumulátor töltő állapotjelzés | On: Akkumulátor töltő generator feszültsége rendben, amikor a motor üzemel. Off: Akkumulátor töltő generator feszültsége nincs, a motor áll. |

### Hibajelző LED-ek

| ALARMS |  | Üzemanyagszint alacsony | On: analóg szenzor hiba. Villog: hiba a digitalis bemeneten. Off: nincs hiba. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Akkumulátor töltés hiba |  |
|  |  | Magas motorhőfok |  |
|  |  | Indítási hiba |  |
|  |  | Túlfordulat |  |
|  |  | Alacsony olajnyomás |  |
|  |  | Aux1 (szabadon programozható) |  |
|  |  | Aux2 (szabadon programozható) |  |

### Erőátviteli kapcsolók állapot jelzés

|  | Hálózati kapcsoló állapot | On: Kapcsoló zárva. Villog: Kapcsoló nem a vezérlő parancs szerint működik szerint. Off: Kapcsoló nyitva. |
| --- | --- | --- |
|  | Generátor kapcsoló állapot |  |

### Működési módok

# Kézi üzemmód

Manuál módban az aggregát a START gombbal indítható a STOP gombbal állítható le.

A START gomb megnyomásával az aggregát indítása aktivizálódik, (a hálózati kapcsoló nem kapcsol ki).

A STOP gomb egyszeri megnyomásával az aggregát az után hűtési ciklus leteltével leáll. A STOP gomb kétszeri megnyomásával az aggregát azonnal leáll.

Utánhűtéssel

Utánhűtés nélkül

# Automata üzemmód

Automata módban az aggregát a CEC6 hálózat figyelő és átkapcsolást vezérlő modullal együttműködve, az alábbi esetekben indítja el az aggregátot és kapcsolja rá a terhelést a generátorra.

- Hálózati feszültség maximum

- Hálózati feszültség minimum

- Hálózati feszültség frekvenciája minimum

- Hálózati feszültség frekvenciája maximum

- Hálózati feszültség forgásirány hiba

- Hálózati energia hiba

- Külső indítókontaktus

A fenti feltételek bármelyikének teljesülése esetén az aggregát a beállított indítás késleltetés lejártával indul el. A generátor villamos paramétereinek stabilizálódása után bont a hálózati kapcsoló és azt követően 1s múlva záródik a generátoros kapcsoló. Ha az aggregáton előmelegítési idő is be volt állítva, a CEC6 vezérlő csak az idő lejárta után kapcsolja rá a terhelést az aggregátra.

A hálózati feszültség megléte esetén, ill. az indító kontaktus megszűnése esetén, az aggregát a hálózati visszatérési idő lejártát követően kikapcsolja a generátoros kapcsolót és zárja a hálózati kapcsolót. Az aggregát a beállított visszahűtési idő leteltével leáll. Ha a visszahűtési idő alatt újabb feszültségkiesés történik, a vezérlő kikapcsolja a hálózati kapcsolót és zárja a generátoros kapcsolót.

### Egyéb speciális funkciók

- AZ EMERGENCEY STOP gomb megnyomásával az aggregát azonnal leáll. A generátoros kapcsoló ha zárva volt bont. Az aggregát lezárt állapotba kerül. Ezt az állapotot a STOP gomb jobbra történő elfordításával szüntethetjük meg.

- Üzemanyag szivattyú vezérlés: működteti a szivattyút, ha ez a kiegészítés be van építve. A vezérlés automatikusan vezérli az üzemanyag szivattyút. Ha az üzemanyagszint elért egy minimális értéket a szivattyú elindul. A szivattyú addig tölti a tartályt míg el nem éri a beállított maximális értéket.

- Manuális módban a szivattyú kézzel a DIESEL TRANSF nyomógombbal is indítható de csak addig fog az üzemanyag szivattyú működni, amíg a tartály meg nem telik. A szivattyú működését a LED jelzi.

- A vezérlő blokkolt állapotában az üzemanyag szivattyú sem üzemel.

- Hangjelzés némítás:. hiba esetén a vezérlés hangjelzéssel figyelmeztet. A hangjelzést törölni a RESET gomb egyszeri megnyomásával lehet.

- Normál üzemállapot visszaállítás. hiba után a normál üzemállapotot a RESET gomb kétszeri megnyomásával tudjuk visszaállítani.

### Digitális kijelző:

A digitális kijelzőn az aggregát legfontosabb paraméterei leolvashatók. Az aktuális paramétert a +/- gombok nyomogatásával választhatjuk ki.

    - Hálózati mérések

A kijelző mutatja a hálózat frekvenciáját, a fázis feszültségeket.

| M | A | I | N | S | : | 5 | 0 | . | 0 | H | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 1 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | V |  |  | I | 1 |  |  |  |  |  | - | A |
| V | 2 | 3 |  |  | 4 | 0 | 0 | V |  |  | I | 2 |  |  |  |  |  | - | A |
| V | 3 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | V |  |  | I | 3 |  |  |  |  |  | - | A |

    - Hálózati mérések

A kijelző mutatja a hálózat frekvenciáját, a vonali feszültségeket.

| M | A | I | N | S | : | 5 | 0 | . | 0 | H | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 1 | N |  |  | 2 | 3 | 0 | V |  |  | I | 1 |  |  |  |  |  | - | A |
| V | 2 | N |  |  | 2 | 3 | 0 | V |  |  | I | 2 |  |  |  |  |  | - | A |
| V | 3 | N |  |  | 2 | 3 | 0 | V |  |  | I | 3 |  |  |  |  |  | - | A |

    - Generátor mérések

- A kijelző mutatja a hálózat frekvenciáját, a vonali feszültségeket és a fázisáramokat.

| G | E | N | E | R | A | T | O | R | : |  | 5 | 0 | . | 0 | H | z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 1 | N |  |  | 2 | 3 | 0 | V |  |  | I | 1 |  |  |  |  |  | 0 | A |
| V | 2 | N |  |  | 2 | 3 | 0 | V |  |  | I | 2 |  |  |  |  |  | 0 | A |
| V | 3 | N |  |  | 2 | 3 | 0 | V |  |  | I | 3 |  |  |  |  |  | 0 | A |

- A kijelző mutatja a generátor frekvenciáját, a fázis feszültségeket és a fázisáramokat.

| G | E | N | E | R | A | T | O | R | : |  | 5 | 0 | . | 0 | H | z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 1 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | V |  |  | I | 1 |  |  |  |  |  | 0 | A |
| V | 2 | 3 |  |  | 4 | 0 | 0 | V |  |  | I | 2 |  |  |  |  |  | 0 | A |
| V | 3 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | V |  |  | I | 3 |  |  |  |  |  | 0 | A |

- A kijelző mutatja a generátor frekvenciáját, az 1-es fázis  feszültségeket áramát, az üzemanyagszintet, a fordulatszámot és a leadott teljesítményt.

| G | E | N | E | R | A | T | O | R | : |  | 5 | 0 | . | 0 | H | z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 1 | N |  |  | 2 | 3 | 0 | V |  |  | I | 1 |  |  |  |  |  | 0 | A |
| F | L |  |  |  |  | 7 | 5 | % |  | R | P | M |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 |  |
| P |  |  |  |  |  |  | 0 | k | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A kijelző mutatja a motor fordulatszámát, az üzemórát, az üzemanyagszintet, a töltőgenerátor feszültségét, a motor hőmérsékletét, az akkumulátor feszültségét, az olajnyomást.

| E | N | G | I | N | E | : | 1 | 5 | 0 | 0 | R | P | M |  | 1 | 0 | 0 | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | L |  |  |  | 7 | 5 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | T |  |  |  | 2 | 4 | V |  |  | E | T |  |  |  | 7 | 0 | º | C |  |
| B | V |  |  |  | 2 | 4 | V |  |  | O | P |  |  | 6 | . | 7 | B | A | R |

    - Állapot kijelzés

Programozható bemenetek állapota

| G | E | N | S | E | T | : | S | T | O | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | I |  |  | A | E |  |  | C | K | G |  |  | C | K | R |  |  | K | - |
| T |  |  |  | F |  |  | J | P | 1 |  |  | - J | P | 2 |  |  |  |  |  |
|  | I | N | H | I | B | I | T | E | D |  | S | T | A | R | T |  |  |  |  |

    - Energia kijelzés

A kijelzőn az átlagolt fázistényező, a hatásos teljesítmény, a látszólagos teljesítmény, a meddő teljesítmény, és mindhárom fázis teljesítménytényezője látható.

| P | O | W | E | R | : |  |  |  |  |  | F | P |  |  | 1 | . | 0 | 0 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 | 0 | k | W |  |  |  | F | P | 1 |  | 1 | . | 0 | 0 | L |
|  |  |  |  | 3 | 0 | k | V | A |  |  | F | P | 2 |  | 1 | . | 0 | 0 | L |
|  |  |  |  |  | 0 | k | V | A | R |  | F | P | 3 |  | 1 | . | 0 | 0 | L |

A kijelzőn a pillanatnyi termelt energia, a napi, havi, éves összegzett energia látható. Az időpont és a dátum is látható a kijelzőn.

| E | N | E | R | G | Y | : |  |  | P |  |  |  |  |  | 3 | 0 | k | W | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  | 1 | 0 | K | W | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  | 1 | 0 | 0 | M | W | h |  | 1 | 7 | : | 5 | 6 | : | 2 | 3 |  |  |
| Y |  | 1 | 0 | 0 | 0 | M | W | h |  |  | 4 | / | 1 | 2 | / | 0 | 6 | L |  |

    - Hiba kijelzés

- A RESET gomb megnyomásával a kijelző a fennálló hibákat mutatja.

| * |  | A | L | A | R | M |  |  | * |  | E | N |  | 1 | / | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | I | N | . | V | O | L | T | S | G | E |  | G | E | N | S | E | T |  |

- E	leállításos hiba

- A	figyelmeztető hiba

- 1 / 3		az aggregáton lévő 3 hiba közül az első

### Hibajelzések

| Description | Led in the front panel |  | Type | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magas hűtővíz hőmérséklet |  | LED villog | Alarm | A motor azonnal leáll, nincs után hűtés |
| Alacsony olajnyomás |  | LED villog | Alarm | A motor azonnal leáll, nincs után hűtés |
| Vészleállítás |  |  | Alarm | A motor azonnal leáll, nincs után hűtés |
| Akkumulátort töltő generátor hiba (motor fut) |  | LED off | Warning | A motor nem áll le |
| Indítási hiba |  | LED Villog |  |  |
| Alacsony hűtővízszint |  | LED villog | Alarm | A motor azonnal leáll, nincs után hűtés |
| Üzemanyagszint alacsony |  | LED flashes | Warning | A motor nem áll le |
| Túl fordulat |  | LED on | Alarm | A motor azonnal leáll, nincs után hűtés |
| Alacsony fordulat |  |  | Alarm | A motor után hűtés után áll le |
| Alacsony akkumulátor feszültség |  |  | Warning | A motor nem áll le |
| Magas hűtővíz hőmérséklet szenzor hiba |  | LED on | Warning | A motor nem áll le |
| Olajnyomás szenzor hiba |  | LED on | Warning | A motor nem áll le |
| Üzemanyag alacsony szenzor hiba |  | LED on | Warning | A motor nem áll le |
| Meglepetésszerű leállás |  |  |  |  |
| Leállási hiba |  |  |  |  |
| Alacsony motor hőmérséklet |  |  | Warning | A motor nem áll le |
| Generátor feszültség letörés |  |  | Alarm | A motor után hűtés után áll le |

    - Generátor hibák

| Description | Type | Action |
| --- | --- | --- |
| Túlterhelés | Alarm | A motor után hűtés után áll le |
| Generátor feszültség aszimmetria | Alarm | A motor után hűtés után áll le |
| Generátor feszültség magas | Alarm | A motor azonnal leáll |
| Generátor frekvencia magas | Alarm | A motor azonnal leáll |
| Hibás generátor forgási irány | Alarm | A motor után hűtés után áll le |
| Teljesítmény visszahatás | Alarm | A motor után hűtés után áll le |
| Rövidzár | Alarm | A motor után hűtés után áll le |
| Alacsony generátor feszültség | Alarm | A motor után hűtés után áll le |
| Alacsony generátor frekvencia | Alarm | A motor után hűtés után áll le |

    - Hálózati hibák

| Description | Led in the front panel |  | Type | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hálózati feszültség magas |  |  |  | A hiba fennállása esetén aggregát indítás |
| Hálózati feszültség alacsony |  |  |  | A hiba fennállása esetén aggregát indítás |
| Hálózati frekvencia magas |  |  |  | A hiba fennállása esetén aggregát indítás |
| Hálózati frekvencia alacsony |  |  |  | A hiba fennállása esetén aggregát indítás |
| Hálózati fázis forgásirány hiba |  |  |  | A hiba fennállása esetén aggregát indítás |
| Hálózati hiba |  |  |  | A hiba fennállása esetén aggregát indítás |
| Hálózati kapcsoló hiba (CR) |  |  |  | A hiba fennállása esetén aggregát indítás |

# Hálózati átkapcsoló szekrény CEC7 modullal:

2 db, elektromos és mechanikus retesszel ellátott mágnes kapcsoló a hálózat - generátor átkapcsolásához (HDK) és a hálózati, generátor és fogyasztói erősáramú kábelek fogadásához, falra szerelhető kivitelű szekrénybe építve.

# A modul elölnézeti képe

### Vezérlőpanel nyomógombok

### Működtető nyomógombok

### Vezérlő nyomógombok

### Kapcsolókat vezérlő nyomógombok

### Állapot LED-ek

### Kapcsoló státusz LED-ek

### Betáplálást jelző státusz LED-ek.

## Vezérlő panel nyomógombok

### Működtető nyomógombok

|  | Automata mód: Figyeli a CEM6 aggregát vezérlő, a generátor és a bemenetek állapotát és ezek függvényében működteti az aggregátot. | Led világít : Automata mód fut Led villog: Automata mód blokkolva (manuál és automata módban) Led sötét: Az üzemmód nem aktív |
| --- | --- | --- |
|  | Teszt mód : Indítja az aggregátot és figyeli a bemenetek állapotát. |  |
|  | Lezárt mód: Az aggregát indítása tiltva van. |  |
|  | Manuál mód: A felhasználó tudja vezérelni a berendezést.. |  |

### Vezérlő nyomógombok

|  | Motor indító nyomógomb (csak manuál módban). Tárolja az indítást, egy gombnyomás elegendő az indításhoz. Led világít: Motor indít |
| --- | --- |
|  | Motor leállító nyomógomb (csak manuális módban). Egy gombnyomásra az aggregát az után hűtési ciklus leteltével leáll. Két gombnyomásra az aggregát azonnal leáll. Led világít: A motor leállítási fázisban van (után hűtéssel vagy anélkül |
|  | Törlés nyomógomb. Engedi a felhasználónak a hibák nyugtázását és törlését Led villog: Ellenőrizetlen hibák állnak fent. Led világít: Aktív hibák. |

### Kapcsolót működtető nyomógombok

|  | Hálózat kapcsoló: Kapcsolja a hálózati kapcsolót (csak manuál módban). |
| --- | --- |
|  | Generátor kapcsoló: Kapcsolja a generátor kapcsolót (csak manuál módban). |

### Állapot LED-ek.

|  | Hálózati kapcsoló státusz | Világít: kapcsoló zárva Villog: hiba, a megszakító állása nincs elfogadva Sötét: A megszakító nyitva |
| --- | --- | --- |
|  | Generátor kapcsoló státusz |  |

| Elektromos séma |  | Hálózati betáplálás állapota | Világít: rendben nincs hiba Villog: hibás állapot Sötét: Nem aktív |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Motor állapot |  |
|  |  | Generátor állapot |  |

# Működtető nyomógombok

## Kézi üzemmód.

Kézi üzemmód, a kezelő működtetni tudja a vezérlőt a kezelő panelről. A motort indítani és leállítani a START és STOP gombokkal, ha az aggregáton lévő CME6 vezérlő autómata állásban van.

A START gomb megnyomásával tudjuk a motor indítani (a hálózati kapcsoló nem lesz működtetve).  A STOP gomb egyszeri megnyomásával az aggregát utánhűtés után leáll. A STOP gomb kétszeri megnyomásával az aggregát azonnal leáll.

Után hűtéssel

Után hűtés nélkül

Működtethetjük a hálózati és generátor kapcsolókat, a RED/MAINS és GRUPO/GEN nyomógombokkal.

A generátor kapcsolót csak akkor tudjuk működtetni, ha az aggregát stabilan üzemel és a villamos paraméterek is stabilizálódnak.

A generátor kapcsoló működtetésekor a hálózati kapcsoló kikapcsolódik és a kikapcsolást követően záródik a generátoros kapcsoló 1s elteltével.

## Automata mód.

Automata üzemmódban a CEC6 vezérlő folyamatosan figyeli és vezérli a generátor működését. Az alábbi szituációkban a vezérlő indítja az aggregátot és zárja a generátor kapcsolót.

Aggregát indítás:

- Hálózati feszültség maximális

- Hálózati feszültség minimális

- Magas hálózati feszültség frekvenciája.

- Alacsony a hálózati feszültség frekvenciája

- Hálózati forgásirány hiba

- Hálózati betáplálás hiba

- Hálózati kapcsoló hiba

## Teszt mód.

Teszt módban az aggregát elindul, a hálózati kapcsoló továbbra is zárva marad és nem működteti a generátoros kapcsolót. A teszt mód nem indítható ha a hálózati hiba, vagy a hálózati kontaktus hibás.

## Zárolt mód.

A készülék zárolva van az aggregát indítása tiltva van:

## Megszakítási módok.

Amikor a CEC6 modul manuál módban van, blokkolni tudjuk az automata üzemmódot az AUTO gomb 5s-ig tartó nyomásával. Ebben az esetben nem tudjuk megváltoztatni az üzemmódot, csak a blokkolás feloldásával. A feloldást úgy tehetjük meg, hogy azt a gombot ahol villog a LED 5s-ig nyomva tartjuk.

LOCK

LOCK

5”

5”

5”

5”

UNLOCK

UNLOCK

# Biztonsági előírások

- Az üzembeállítás előtt a következő biztonsági előírásoknak kell eleget tenni:

- Az üzemeltetőnek jól kell ismernie az áramfejlesztő berendezést. Minden kézi beállítási lehetőséggel és vészleállítási tennivalóval tisztában kell lennie.

- Az áramfejlesztő berendezés közelében jól látható helyen ki kell függeszteni egy elsősegély-nyújtási tudnivalókat tartalmazó leírást.

- Az üzemanyag és a kenőolaj kezelésénél esetlegesen fellépő baleset esetén egészségkárosodás is felléphet, ezért ezeket igen óvatosan kell kezelni, és a szállító biztonsági előírásait be kell tartani.

- Az áramfejlesztő közvetlen közelében történő munkavégzés esetén egészségi okokból tanácsos fülvédőt viselni.

- Ha automatikus indító berendezéssel van ellátva a készülék, a személyzetet táblával kell tájékoztatni: " Vigyázat, automatikusan indul!"

- Tűz esetére egy működésképes tűzoltó készüléket kell elhelyezni az áramfejlesztő közelében, a szükséges teendőket tartalmazó leírással együtt.

- Az áramfejlesztő berendezést az előírásoknak megfelelően földelni kell ( alapkeret, fémrészek  stb.)

- Az akkumulátorokat védeni kell szikra- és lángképződés ellen ( vigyázat az akkumulátorok feltöltésénél - lásd a töltési előírásokat).

- Az aggregát beindításánál minden védőborításnak és szekrényajtónak biztosítva kell lennie.

- A veszélyes alkatrészeket el kell távolítani az aggregát közeléből. Ha az aggregáthelyiség adott, az aljzatnak száraznak és olajmaradványoktól mentesnek kell lennie.

- A szabadon mozgó részeket az üzembe-helyezés előtt el kell távolítani az aggregátról ill. az aggregátból.

- A hálózatbetáplálást és a fogyasztókat  biztosítani kell az ismételt bekapcsolás ellen, mielőtt a karbantartási munkákat elkezdenénk. Az akkumulátorokat le kell kapcsolni és jól látható helyen táblát kell elhelyezni a következő felirattal: " Vigyázat, karbantartási munkálatok folynak!"

- Az áramfejlesztő berendezés helyiségének bejáratánál ajánlatos elhelyezni az alábbi feliratot:

- "VIGYÁZAT! Az aggregáthelyiségben tilos a dohányzás!

- Idegeneknek tilos a belépés!"

- A forró hűtővízrendszer nyomás alatt van, ellenőrzése előtt meg kell várni a rendszer kihűlését, mert a kilövellő forró víz és gőz súlyos sérüléseket okozhat.

- Az akkumulátor ellenőrzése közben saválló gumikesztyű használata kötelező

# Karbantartás

## Bevezetés

FIGYELEM !

Ezen utasításban leírtak minden üzemeltetésben részvevő személyre nézve kötelező érvényű. Be nem tartása a berendezés meghibásodása, idő előtti elhasználódásán túl az üzemeltetés és karbantartás során súlyos balesetekhez is vezethet.

FIGYELEM !

Az előírt karbantartások elmulasztásából eredő hibák az aggregát rendelkezésre állásának biztonságát csökkentheti valamint -a gyártóval vagy szállítóval kötött karbantartási szerződés kivételével- a gyári garancia elvesztésével  is járhat.

FIGYELEM !

A karbantartási leírásban szereplő védőfelszerelések használatának elmulasztásából eredő balesetekért és károkért gyártó és szállító felelősséget nem vállal.

Ezt az utasítást ismerni kell minden üzemeltetőnek és karbantartónak.

Ezen utasításban foglaltak betartása és betartatása az aggregát hosszú időn keresztüli megbízható működésének a feltétele.

Az egyes munkálatok megkezdése előtt fontos a vonatkozó tevékenység leírásának megismerése, újraolvasása.

## Szerviz

A legkisebb bizonytalanság esetén is hívja a szállító CAD-Server Kft szakembereit, akik a gyártó HIMOINSA S.L.A. megbízásából a magyarországi szervizelést ellátják. A CAD-Server Kft a következő telefonokon illetve faxon érhető el:

Munkaidőben: tel: +36 23 501 260 Munkaidőn kívül, éjjel-nappal: +36 70 330 9000.

Hívható közvetlenül a gyártó HIMOINSA S.L.A. vevőszolgálata is:

Munkaidőben: tel: 00 34 968 191128

A hívásnál minden esetben kérjük megadni az aggregát típus számát, hogy a szerviz időveszteség nélkül, felkészülve mehessen a helyszínre.

Lehetőség van továbbá az egyes berendezések (motor, generátor, vezérlőszekrény) meghibásodása esetén közvetlenül a berendezés gyártójához fordulni, melyet szállítóval (CAD-Server) minden esetben közölni kell. Szállító a közlés elmulasztásából eredő többletköltségeket nem téríti, keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

Az aggregát gyártója különböző motorral és generátorral állít elő áramfejlesztő berendezéseket. A gyári dokumentáció része a motor és generátor eredeti gyári kezelési és karbantartási utasítás.

## Pótalkatrész ellátás

A pótalkatrész ellátásról a szállító CAD-Server Kft gondoskodik.

A tervszerű karbantartások aktuális fázisához szükséges pótalkatrészek beszerzéséről a garanciális időben CAD-Server Kft külön megrendelés nélkül, azon túl külön szerződés ill. megrendelés esetén gondoskodik.

Pótalkatrész iránti igény esetén lehet közvetlenül a gyártó HIMOINSA S.L.A. vevőszolgálatához fordulni.

Munkaidőben: tel.: 00 34968 191128

## Általános karbantartási előírások:

Az aggregát megbízható működésének feltétele a karbantartási utasításban meghatározott tevékenységek szakszerű elvégzése. Az előírt napi és heti tevékenységek (A szerviz) elvégzése az Üzemeltető feladata. A havonként esedékes karbantartásokat célszerű, a 6 havi és évi karbantartásokat (B szerviz) a garanciális idő alatt kötelező, azon túl ajánlott a gyártó által kijelölt szakszervizzel elvégeztetni. A havonkénti karbantartást Üzemeltető akkor láthatja el, ha személyzete a gyártó által kijelölt szakszerviztől arra külön kiképzést kapott.

A legkisebb meghibásodás esetén, ha azt Üzemeltető el is hárította, gyártó szervizét értesíteni kell.

Minden javítási és karbantartási művelet elvégzése előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezések kikapcsolt állapotban vannak és minden olyan helyen, ahonnan az aggregát indítható illetve részben vagy egészben feszültség alá helyezhető figyelmeztető táblát kell elhelyezni az alábbi szöveggel:

"Az aggregát karbantartása folyik, TILOS BEKAPCSOLNI !"

Az egyes munkálatok megkezdése előtt fontos a vonatkozó tevékenység leírásának megismerése, újraolvasása.

A próbajáratások előtt meg kell győződni az épület villamos rendszerének megszakítóinak helyes állásáról.

A próbajáratások során az aggregátok kapocs- és vezérlőszekrényeinek zárva kell lenni.

Tilos a gépeket nyitott generátor kapocsszekrénnyel járatni.

Karbantartásnál be kell tartania a kezelési utasításban leírt munkavédelmi előírásokat.

FIGYELEM!! Az üzemmód-választó kapcsolót előbb a "Ki/OFF" állásba kell kapcsolni (azaz a berendezést ki kell kapcsolni), mielőtt a karbantartási munkákat megkezdenénk!

Az áramfejlesztő berendezést általában havonta ajánlatos tesztelni. Eközben a motornak és a generátornak rövid ideig min. 30 percig legalább 50% terheléssel kell üzemelnie.

Nem szabad a berendezést gyakran 50% alatti terheléssel járatni, mert az a fúvókák elkormozódás miatti elzáródásához vezetnek.

A megadott karbantartási időközök legalább 50 % terhelést kívánnak meg. Ezt az értéket kell tekinteni az alsó határnak, erről kell elérni a teljes terhelést. 110 %-os terheléssel csak rövid ideig üzemeltessük a berendezést!

A legalább 50 %-os terhelés megakadályozza, hogy a befecskendező fúvókák szénrészecskékkel vagy el nem égett üzemanyaggal szennyeződjenek. Ha a terhelés huzamosan a minimum alatt marad, a kenőolaj felhígulhat.

Az üzemnaplóban minden információt és tényleges értéket rögzíteni kell. Ajánlatos a javasolt karbantartási rendet betartani!

Az időszakos karbantartási munkák a külső üzemi feltételektől is függenek, mint például a por mennyisége a helyiségben vagy a levegő atmoszferikus feltöltődése.

Ha rendszeres karbantartás ellenére alacsony terhelésnél mindig ugyanaz a hiba jelentkezik, a befecskendező fúvóka romlott el.

Az általános karbantartási rend a következőket tartalmazza:

A)	A levegőszűrő megtisztítása, az üzemanyag- és kenőolajszűrő ellenőrzése, szükség esetén kicserélése

B)	 A hűtővízszint és a fagyásálló folyadék ellenőrzése, a hűtőrendszer tömítéseinek ellenőrzése

C)	A kenőolajszint ellenőrzése, utánatöltés illetve olajcsere, a vezetékrendszer  ellenőrzése

D)	Az üzemanyagszint ellenőrzése

E)	A befecskendező fúvókák ellenőrzése, tisztítása

F)	A ventillátor ékszíjának ellenőrzése, szükség esetén megfeszítése

G)	Az akkumulátor feszültségének és savszintjének ellenőrzése

H)	A szénkefék ellenőrzése, szükség esetén cseréje

I)	A lámpák, biztosítékok, mérőműszerek, relék, kapcsolók stb. érintkezéseinek ellenőrzése, tisztítása, utánhúzása.

J)  Az akkumulátortöltő készülék kimenő feszültségének ellenőrzése

K)  Az elektromos és mechanikus kapcsolatok ellenőrzése, szükség esetén megerősítése

L)  A váltóáramú generátor feszültségének és frekvenciájának ellenőrzése

M)  Hálózatkiesés szimulálása

Az A) - M) pontok technológiai sorrendet jelentenek, melyek közül a esedékes időszaknak megfelelő tevékenységet kell csak elvégezni.

## Az aggregát karbantartási program táblázatos összefoglalása

| Pozició | Elvégzendő munka | Hetente. / 10 üzemóra | havonta / 100 üzemóra | évente / 200** üzemóra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | Kipufogó vezeték csatlakozásainak ellenőrzése. |  |  |  |
|  | Kenõolajszint ellenõrzése |  |  |  |
|  | Olaj és olajszûrõ csere |  |  |  |
|  | Üzemanyag tank töltöttségének ellenõrzése. |  |  |  |
|  | Hûtõvíz szint ellenõrzés. |  |  |  |
|  | Vizet az üzemanyag elõszûrõbõl (ha van ilyen) leengedni |  |  |  |
|  | Hûtõvíz vízszûrõt (ha van ilyen) cserélni. |  |  |  |
|  | Üzemanyag elõszûrõt (ha van ilyen) cserélni. |  |  |  |
|  | Turbovisszahûtõt (ha van ilyen) tisztítani. |  | 800 üzemóra |  |
|  | Befecskendezõ fúvóka beállítását ellenõrizni. |  | Ld. Motor kézikönyv |  |
|  | Szelephézag ellenõrzése. |  | Ld. Motor kézikönyv |  |
|  | Hûtõvíz fagyáspont ellenõrzése. | Minden 2. évben cserélni |  |  |
|  | Ékszíj feszesség ellenõrzése. |  |  |  |
|  | Légszûrõ tisztítás, szükség esetén csere. |  |  |  |
|  | Különbözõ csõvezeték szivárgásának ellenõrzése |  |  |  |
|  | Üledéket az üzemanyagtank aljáról leengedni. |  |  |  |
|  | A hûtõ lemezeit tisztítani, ellenõrizni. |  |  |  |
|  | A gyártó kézikönyvében elõírt vizsgálatok, munkák elvégzése. | Megadás szerint |  |  |
|  | Motor felületének tisztítása. |  |  |  |
|  | Az akkumulátor elektrolitszintjét ellenõrizni. |  |  |  |
|  | Akkumulátor töltöttségének ellenõrzése. |  |  |  |
| Az aggregát elektromos részei | Akkucsatlakozót tisztítani, újrazsírozni |  |  |  |
|  | Üzemanyag mágnesszelepet és rudazatát ellenõrizni. |  |  |  |
|  | Az összes elektromos csatlakozást ellenõrizni. |  |  |  |
|  | Az összes nyílást (por beszívási helyet) tisztítani. |  |  |  |
| Generator | Ha szükséges a csapágyat zsírozni. | Ld. Gyári kézikönyv |  |  |
|  | Összes levegõnyílást ellenõrizni. |  |  |  |
|  | A generátor gyári kézikönyv szerinti vizsgálatok, karbantartások elvégzése. | Megadás szerint |  |  |
|  | Generátor tisztítás. |  |  |  |
| Vezérlés | Megszakító kontaktusok ellenőrzése. |  |  |  |
|  | Lámpateszt elvégzése. |  |  |  |
|  | Összes biztosítékot és kisautomata mûködést ellenõrizni. |  |  |  |
|  | Vezérlés tisztítás. |  |  |  |
|  | Összes mechanikai rögzítést ellenõrizni. |  |  |  |
| Általános | A gépház tisztasásának ellenőrzése. |  |  |  |
|  | A generátor és vezérlõszekrény ellenõriztetése, próbája gyártó képviselõjével. |  |  |  |
|  | Ellenõrizni, hogy a levegõ be- és kivezetõ nyílások, csatornák akadálytalan levegõáramlást tesznek-e lehetõvé. |  |  |  |
| Terheléses teszt | A berendezést min. 50% terhelésen járatmi |  |  |  |
|  | A rezgéscsillapított alátámasztásokat ellenõrizni. |  |  |  |
|  | Minden rendszer funkcióját ellenõrizni. |  |  |  |
|  | Vészleállító kapcsoló mûködését ellenõrizni. |  |  |  |

## Karbantartási tevékenységek leírása

Ha az aggregát üzemanyagtartályának tetején kiképzett olajfogó tálcán folyadék található, az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Megállapítani az észlelt közeget

2.	A közegnek megfelelő rendszer szemrevételezése, szivárgás helyének megkeresése

3.	A szivárgás megszüntetése a csatlakozás meghúzásával

4.	Szivárgás naplózása a hely feltűntetésével

5.	Olajfogó tálca szárazra törlése

Ha a szivárgó közeg nem állapítható meg egyértelműen, minden közegszállító rendszert ellenőrizni kell.

Ha a szivárgás nem szüntethető meg utánhúzással, a szervizt azonnal értesíteni kell.

Kenőolajszint ellenőrzése:

A kenőolajszint ellenőrzést a motor utolsó futása után min. 30 perc elteltével lehet elvégezni, hogy az olajnak legyen ideje az olajteknőbe visszafolyni.

A kenőolaj nívópálca a motor (generátor felöl nézve) jobb oldalán, a kenőolaj betöltő nyílás felett található. A pálcán két jelölés található: L alacsony, H magas. Az olajszintnek a két jelzés között kell elhelyezkednie.

Ha az olajszint az alacsony jelzés alatt van után kell tölteni.

Ha az olajszint a felső jelzés felett lenne, olajat kell leereszteni.

FIGYELEM !

Az olajszintet csak a gyárilag adott nívópálcával szabad ellenőrizni.

Hűtővízszint ellenőrzése:

A hűtővízszintet a motor utolsó futása után min. 20 perc elteltével lehet ellenőrizni, hogy a hűtővízrendszer nyomása a légköri nyomásra visszaálljon.

A hűtővízszintet a hűtő tetején található betöltőnyíláson keresztül lehet ellenőrizni. A hűtővízszint megfelelő, ha hideg motor esetében a hűtő tetején található kiegyenlítő tartály 2/3-ánál van a vízszint.

Ha a hűtővízszint alacsony, a betöltőnyíláson keresztül lehet utántölteni.

Utántöltésre ioncserélt víz használható, ha a vízszint csökkenés oka a természetes párolgás.

Ha a vízszintcsökkenés oka szivárgás, fagyállóval kell utántölteni.

Ha a hűtővízszint túl magas, a felesleges víz a motor járása közben a túlfolyóvezetéken keresztül távozik.

FIGYELEM !

Forró motor esetében tilos a hűtővízrendszert megbontani, mert az esetlegesen kiáramló gőz súlyos sérüléseket okozhat.

Ékszíj feszesség ellenőrzése:

Az ékszíjjak feszessége az ékszíjfeszítő kontranyájának meglazítása után a feszítőanya utánhúzásával állítható be. A beállítás után a kontraanyát vissza kell húzni.

Levegőszűrő ellenőrzése:

A légszűrőház szárnyas anyájának kicsavarása után a légszűrő a ház tengelyének irányában kihúzható.

Ha légszűrő nem idősebb egy évesnél és jól láthatóan szilárd (por) szennyeződésektől van eltömődve, sűrített levegővel tisztítható.

Ha a légszűrő nedves (olajos v. vizes por ill. egyéb) szennyeződésektől van eltömődve vagy idősebb egy évesnél, minden esetben cserélni kell.

## Hibakeresés, elhárítás

Az alábbi leírás segítséget nyújt  a hibakeresésben és - elhárításban.

A motorhoz  és a generátorhoz  külön leírást mellékelnek a gyártók, amelyek  részletes utasításokat tartalmaznak a hibaelhárításhoz.

A hibakeresést csak akkor kezdjük meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1. Minden kapcsoló a választott üzemmódnak megfelelő helyzetben áll.

2. Az elektromos csatlakozások és kapcsolások biztosak.

3. A biztosítékok épek.

FIGYELEM!

A karbantartási munkákat kizárólag szakember végezheti.

A kezelési utasításban leírt biztonsági előírásokat feltétlenül be kell tartani.

HIBAKERESÉS

| A HIBA | LEHETSÉGES OKOK | ELHÁRÍTÁS |
| --- | --- | --- |
| A berendezés nem indul | - Az akkumulátor nem működik | Ellenőrizni az akkumulátor csatlakozókábelét Fel van töltve az akkumulátor? Ellenőrizni a sav töménységét |
|  | - Az akkumulátor biztosítékai kiégtek | Kicserélni a biztosítékokat |
|  | - Vészleállító-gomb reteszelve | A gombot elfordítani, reteszelést megszüntetni |
|  | - Hiba az indító relében | Reléket (RS) ellenőrizni, szükség esetén kicserélni |
|  | - Az üzemmód-választó helytelen pozícióban áll | Ellenőrizni az üzemmód-választó állását |
|  | - Hiba az CTEM vezérlő modulban | Kicserélni a modult |
| A motor forog de nem indul | - Nincs üzemanyag | Üzemanyagtartályt feltölteni |
|  | - Üzemanyagrendszer lelevegősödött | Üzema. vezetékeket légteleníteni |
|  | - Hibás a leállító mágnes | Ellenőrizni a leállító mágnest, szükség esetén kicserélni |
|  | - A befecskendező fúvókák hibásak | Ellenőrizni a motort, lásd a motorleírást |
| Az aggregát nem ad le teljesítményt | - A váltóáramú generátor nem kap gerjesztést | A generátor csatlakozótömböt ellenőrizni, lásd a generátor leírását |
|  | - A generátor nem működik | Lásd a váltóáramú generátornál |

| A HIBA | LEHETSÉGES OKOK | ELHÁRÍTÁS |
| --- | --- | --- |
|  | - CTEM automatikus ellenőrző-irányító egység hibás | Kicserélni az automatikus ellenőrző-vezérlő egységet |
|  | - A generátor terhelés-kapcsoló nincs visszakapcsolva | Megszakítót bekapcsolni |
|  | - A generátor terhelés-kapcsoló nem működik | Ellenőrizni, szükség esetén kicserélni |
|  | - A generátor mágneskapcsoló érintkezője vagy tekercse nem működik | Az érintkezőket és a tekercset ellenőrizni |
|  | - Mágneskapcsoló CM1 segédérintkezők | Érintkezéseket ellenőrizni |
| A motor fordulatszáma terhelés esetén leesik | - A szabályzórúd szorul - A leállító mágnes nehezen jár | Ellenőrizni a szabályzórudat, szükség esetén kicserélni |
|  | - Nem megfelelő az üzemanyag minősége | Az üzemanyag-minőséget a motorleírásban megadottal összehasonlítani |
|  | - Víz került az üzemanyag vezetékbe | Leengedni az üzemanyagot |
|  | - Az üzemanyagszűrő el van dugulva | A szűrőt megtisztítani vagy kicserélni |
|  | - Az üzemanyag-szállító vezeték el van dugulva | A vezetéket megtisztítani |
| Az aggregát a túl magas hűtővíz-hőmérséklet miatt kikapcsol | - Csökkent levegőzés/hűtés | Ellenőrizni a hűtőrend-szert, a hűtőt, az összegyűlt szennyeződéseket eltávolítani |
|  |  | A zsaluk és a hűtőrendszer átjárhatóságát ellenőrizni |
| Az aggregát a túl alacsony olajnyomás miatt kikapcsol | - A motor olajszűrője el van dugulva | Kicserélni a szűrőt |
|  | - Az olajtartályban túl alacsony az olajszint | Utánatölteni |

| A HIBA | LEHETSÉGES OKOK | ELHÁRÍTÁS |
| --- | --- | --- |
| A túlterhelés védelem bekapcsol | - Túlterhelés | Csökkenteni a túlterhelést, teljesítménykapcsolót beállítani |
|  | - A teljesítménykapcsoló hibás, ellenőrizni a felhasználói áramkört | Bekapcsolni a túlterhelés elleni védelmet |
|  | -Az egyik fázisban túl magas a terhelés |  |
| Feszültségingadozások | - Az automatikus feszültségszabályzó nem mûködik | A generátor használati útmutatóját tanulmányozni |
| Túlzott rezgések | - Nem megfelelő üzemanyag-minőség | A használt üzemanyagot a motorleírással összevetni |
|  | - Laza tengelykapcsoló | Kikapcsolni az aggregátot ( a kulcsos kapcsolót a "Stop" állásra ) |
|  |  | A tengelykapcsolót megigazítani és rögzíteni |

## Kenőolaj-, kenőzsír- és üzemanyag minőség

### Kenőolaj-minőség:

Turbótöltővel rendelkező ipari dízelmotorokhoz kenésre az API CC/CD vagy CCMC D4 norma szerinti olajok a megfelelők. Minden olajtársaság tud ezen normák szerinti olajat szállítani.

Kenőolajok felhasználhatósága

Ajánlott olajminőségek:

SAE10W/30	környezeti hőmérséklet	-15 oC alatt (olajhőntartó nélkül)

SAE15W/40 környezeti hőmérséklet	-20 oC és  +30 oC között

SAE30	környezeti hőmérséklet	0 oC és +32 oC között

SAE40	környezeti hőmérséklet	32 oC felett

Néhány konkrét kenőolaj típus a motorgyár ajánlása alapján.

Olajtársaság	Típus

CASTROL	CRH/RX Super

ELF	Multiperfo XC

KUWAIT OIL Co	Q8 T400

MOBIL	Delvac 13

SHELL	Rimula X

ESSO	Essolube XD 3+

TEXACO	Ursa Super LA

A MOL Rt-vel történt egyeztetés alapján az alábbi magyar gyártmányú olaj ajánlott:

Szükségüzemű berendezéseknél elégséges:

MOL CARRIER SUPER DIESEL SAE 15 W 40

Olajminőség: API CD/SF, CCMC D5, megfelel a Mercedes Benz 228.3 előírásnak is.

Szükségüzemű berendezéseknél ajánlott és a folyamatos üzemű berendezéseknél szükséges:

MOL CARRIER MAXIMOL 99 DIESEL SAE 15 W 40

Olajminőség: API CE, CF4, CCMC D4, rendelkezik a Mercedes Benz 228.1 elfogadással, megfelel a CUMMINS 444XT fékpadi előírásainak.

Az ARAL magyarországi képviseletével történt egyeztetés alapján az alábbi Magyarországon forgalmazott ARAL olaj ajánlott:

ARAL Multi Turboral SAE 15 W 40

Olajminőség: API CF4/SG, CCMC D5/G5 rendelkezik Mercedes Benz 2280.1, MAN271,SCANIA,VW501.01 elfogadással is.

A SHELL magyarországi képviseletével történt egyeztetés alapján az alábbi Magyarországon forgalmazott SHELL olaj ajánlott:

SHELL RIMULA TX SAE 15 W 40

Olajminőség: API CF4, CCMC D4, G4 rendelkezik Mercedes Benz 2280.1 elfogadással is.

A CASTROL magyarországi képviseletével történt egyeztetés alapján az alábbi Magyarországon forgalmazott CASTROL olaj ajánlott:

CASTROL TURBO MAX SAE 15 W 40

Olajminőség: API CE, CCMC D5 rendelkezik Mercedes Benz 2280.1 elfogadással is.

CAD-Server szervize az aggregát gyártójával történt egyeztetés és a magyarországi olaj forgalmazók illetve gyártók versenyeztetése alapján az ARAL Multi Turboral SAE 15 W 40  olajat használja és ajánlja elsősorban. A minőség és ár optimuma ennél az olajnál a legkedvezőbb.

### Kenőzsír-minőség:

A kenőzsírnak meg kell felelnie a MIL-G-3545 szabványban rögzített feltételeknek.

Ennek megfelelően a MOL Rt.-vel történt egyeztetés alapján a CARRIER LZS-2 lítium-bázisú vagy a CARRIER TRIKOMPLEX kalcium-bázisú kenőzsír használata ajánlott.

A SHELL magyarországi képviseletével történt egyeztetés alapján a Magyarországon forgalmazott SHELL RETNAX LX lítium-bázisú kenőzsír ajánlott.

A CASTROL magyarországi képviseletével történt egyeztetés alapján a Magyarországon forgalmazott CASTROL LHX lítium-bázisú kenőzsír ajánlott.

FIGYELEM !

A különböző minőségű zsírok keverése tilos, károsodáshoz vezethet !

### Üzemanyag-minőség:

A motorgyártó előírása szerint az üzemanyagnak meg kell felelnie a BS2869 A1, A2 szabványnak. A BS2869 A1, A2 megfelel az 
MSZ 1627-93-nak

A MOL-nál háromféle dízelolaj van forgalomba, melyek mindegyike megfelel az MSZ 1627-93-nak és így a motorgyártó által előírt BS 2869 A1, A2-nek.

- Gázolaj 0,2

- Gázolaj 0,05

- Gázolaj 0,01

Ezen olajok között csak a kéntartalomban van eltérés.

Mivel nem állandóan üzemelő berendezésről van szó, 0.2-es elegendő.

Ezen gázolajok mindegyikéből van nyári illetve téli, melyek csak a szűrhetőségi határértékben (CFPP) térnek el egymástól.

A várható üzemviszonyok ismeretében ajánlott a téli olaj.

Ezek alapján ajánlott a „MOL gázolaj 0.2-téli” beszerzése.